## (様式4-2-2)点検結果表 (防火シャッター)
（様式4-2-2） | [18 empty] | 【盛岡市公共建築物用：防火設備】
点検結果表
【防火シャッター】
施設名： |  | #REF! | [10 empty] | 点検の実施日： | #REF!
当該点検に関与し た点検者 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 所属又は勤務先 | [5 empty] | 点検者番号
|  |  |  | 代表となる点検者 | [10 empty] | 1
|  |  |  | その他の点検者 | [10 empty] | 2
3
点検項目等 | [9 empty] | 点検結果 | [7 empty] | 担当 点検者 番号
[10 empty] | 対象 なし | 指摘 なし | 要是正 |  |  |  |  | 緊急 性
番号 | 項目名 | [12 empty] | 既存 不適格
(1) | 防火 シャッター |  |  | 設置場所の周囲状況 |  |  | 閉鎖の障害となる物品の放置の状況
(2) |  |  |  | 駆動装置 |  |  | 軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※
(3) | [6 empty] | スプロケットの設置の状況※
(4) | [6 empty] | 軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※
(5) | [6 empty] | ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況
(6) |  |  |  | カーテン部 |  |  | スラット及び座板の劣化等の状況
(7) | [6 empty] | 吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況
(8) |  |  |  | ケース |  |  | 劣化及び損傷の状況
(9) |  |  |  | まぐさ及びガイドレール |  |  | 劣化及び損傷の状況
(10) |  |  |  | 危害防止装置 |  |  | 危害防止用連動中継器の配線の状況
(11) | [6 empty] | 危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況
(12) | [6 empty] | 危害防止装置用予備電源の容量の状況
(13) | [6 empty] | 座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況
(14) | [6 empty] | 作動の状況
(15) | 連動機構 |  |  | 煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器 |  |  | 設置位置
(16) | [6 empty] | 感知の状況
(17) |  |  |  | 温度ヒューズ装置 |  |  | 設置の状況
(18) |  |  |  | 連動制御器 |  |  | スイッチ類及び表示灯の状況
(19) | [6 empty] | 結線接続の状況
(20) | [6 empty] | 接地の状況
(21) | [6 empty] | 予備電源への切り替えの状況
(22) |  |  |  | 連動機構用予備電源 |  |  | 劣化及び損傷の状況
(23) | [6 empty] | 容量の状況
(24) |  |  |  | 自動閉鎖装置 |  |  | 設置の状況
(25) |  |  |  | 手動閉鎖装置 |  |  | 設置の状況
(26) | 総合的な作動の状況 | [5 empty] | 防火シャッターの閉鎖の状況
(27) | [6 empty] | 防火区画の形成の状況
上記以外の検査項目
- | -
- | -
- | -
特記事項 ※「緊急対応」を記入する場合、「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入すること
通し 番号 | 点検項目等 |  |  |  |  | 指摘の具体的内容等 |  | 緊急 対応 | 改善策の具体的内容等 | [6 empty] | 改善（予定）年月
| 項目 |  | 番号 | 項目名
< 記入欄が不足する場合は別紙による提出＞
＜以下、印刷不要＞
（注意）
① | この書類は、建築物等ごとに作成してください。
② | 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入せずに、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
③ | 当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、その他の点検者欄は空欄で構いません。
④ | 点検対象建築物に対象設備がない場合は、様式を省略せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑤ | 該当しない点検項目がある場合は、取消線で抹消せずに、「点検結果」欄のうち「対象なし」欄に○印を記入してください。
⑥ | 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が１人の場合は、記入しなくても構いません。
⑦ | 通し番号は(防火扉)(防火シャッター)(耐火クロススクリーン)(ドレンチャー他)を通じての通し番号としてください。
⑧ | 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号・点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善（予定）年月」欄に当該年月を（ ）書きで記入してください。
⑨ | 1年以内に直ちに改善する必要がある場合は、 「点検結果」欄のうち「緊急性」欄に○印を記入し、「特記事項」の「緊急対応」欄に下記のアルファベット選択してください。通し番号は各様式で整合が確認できるよう様式4-3,4-4にも記入してください。
(a).人身事故：人身事故のおそれがある箇所 （部材の落下、部材の脱落による転落等）
(b).火災時の被害拡大：火災発生時等に法の求める被害の拡大防止が図れない箇所 （防火設備の不作動等）
(c).火災時の避難確保：火災発生時等に法の求める避難確保が図れない箇所 （避難設備の不作動等）
(d).その他